# 5 Охрана труда и окружающей среды

## 5.1 Введение

Раздел посвящён оценке условий труда специалиста, выполняющего исследование эффективности применения технологии Wi-Fi HaLow для передачи данных с удалённых объектов. В разделе проверяется, соответствуют ли фактические условия труда специалиста государственным нормативам, и при выявлении нарушений предлагаются меры по их устранению. Основная часть работы – разработка программ для экспериментального стенда, обработка результатов измерений, теоретическая оценка дальности связи и оформление документации – выполняется на персональной электронно-вычислительной машине (ПЭВМ) в офисном кабинете.

Параметры кабинета приведены в таблице 5.1, план – на рисунке 5.1. Кабинет в плане имеет Г-образную форму. Окно – оконный блок из трёх створок в левой стене – выходит во двор; под окном установлены радиатор отопления и тумба.

Таблица 5.1 – Параметры помещения

| Наименование параметра | Значение | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| Длина основной части помещения (по левой / правой стене) | 9,3 / 10,0 | м |
| Ширина основной части помещения | 5,0 | м |
| Размеры прихожей у входа | 1,4 × 2,0 | м |
| Высота помещения | 3,0 | м |
| Площадь помещения | 51,1 | м² |
| Объём помещения | 153,3 | м³ |
| Оконный блок (три створки) | 2,10 × 1,45 | м |
| Число рабочих мест с ПЭВМ | 11 | шт. |
| Число одновременно работающих | 6 | чел. |
| Площадь на одно рабочее место | 4,65 | м² |

Все столы одинаковые, размером 1400 × 700 мм. Пол покрыт ламинатом, потолок подвесной типа «Армстронг», стены окрашены в светлые тона.

Рисунок 5.1 – План помещения: 1 – рабочий стол специалиста (РМ); 2 – кресло; 3 – окно; 4 – радиатор отопления; 5 – огнетушитель; 6 – дверь; Т – тумба; Ш – шкаф; ШР – шредер

Площадь на одно рабочее место пользователя ПЭВМ с монитором на плоском дискретном экране должна составлять не менее 4,5 м² [51]. Фактическая площадь на одно рабочее место – 4,65 м², требование выполняется.

### 5.1.1 Характеристика производственного оборудования

Все 11 рабочих мест оборудованы одинаковыми ПЭВМ отечественного производства. Их характеристики приведены в таблице 5.2.

Таблица 5.2 – Характеристики ПЭВМ рабочего места

| Устройство | Модель и характеристики |
| --- | --- |
| Системный блок | ПК «Гравитон» Д50А: процессор AMD Ryzen 5 5600G (6 ядер), чипсет AMD A520, ОЗУ 16 ГБ DDR4, SSD 2 ТБ, Gigabit Ethernet; 373 × 174 × 419 мм, 6 кг |
| Монитор | ICL ViewRay 2414VFH: 23,8″ (60,5 см), 1920 × 1080, яркость 300 кд/м², контраст 3000 : 1, 75 Гц, матовое антибликовое покрытие, наклон от −5 до +15° |
| Клавиатура | «Гравитон» KV1: проводная, мембранная, 104 клавиши, 439 × 150 × 28 мм |
| Мышь | «Гравитон» MS1: проводная, оптическая, 800–2400 dpi, симметричная |

ПЭВМ питаются от однофазной сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц. Системные блоки подключаются шнуром с заземляющей жилой к розеткам с заземляющим контактом: изделия, имеющие рабочую изоляцию и элемент для заземления, относятся к I классу защиты от поражения электрическим током [52]. Кроме ПЭВМ, в помещении находятся кондиционер сплит-системы, шредер, светильники общего освещения.

### 5.1.2 Характеристика производственного процесса

Процесс выполняется на ПЭВМ и заключается в составлении и отладке программ для плат экспериментального стенда, обработке журналов измерений, расчётах дальности связи и подготовке текстовой и графической документации. Работа выполняется сидя, без значительных физических усилий. Основная нагрузка приходится на зрение и внимание.

Режим работы: пятидневная рабочая неделя, с 9:00 до 18:00, обеденный перерыв 1 ч; продолжительность смены 8 ч, из них работа с экраном монитора – до 6 ч. Одновременно в кабинете работают 5–6 сотрудников.

## 5.2 Оценка условий труда

Условия труда оцениваются по Методике проведения специальной оценки условий труда, утверждённой приказом Минтруда России от 21.11.2023 № 817н [53]. Порядок оценки: выявляются вредные и опасные факторы и их источники, фактические значения факторов сравниваются с нормативными, по степени отклонения устанавливается класс условий труда по каждому фактору, затем – итоговый класс. При превышении нормативов предлагаются мероприятия по их устранению. Классы условий труда установлены Федеральным законом № 426-ФЗ [54]: 1 – оптимальные, 2 – допустимые, 3.1–3.4 – вредные, 4 – опасные.

### 5.2.1 Вредные и опасные производственные факторы

Производственные факторы, которые могут воздействовать на специалиста [55], и их источники приведены в таблице 5.3.

Таблица 5.3 – Производственные факторы на рабочем месте

| Фактор | Источник | Оценка по Методике СОУТ |
| --- | --- | --- |
| Параметры микроклимата | Отопление, кондиционер, люди и ПЭВМ (тепловыделения) | Не идентифицируется: нет технологического оборудования – источника тепла или холода; оценивается по СанПиН 1.2.3685-21 |
| Световая среда (освещённость рабочей поверхности) | Система общего искусственного освещения | Идентифицируется; оценивается по СП 52.13330.2016 и СанПиН 1.2.3685-21 |
| Шум | Системные блоки ПЭВМ, кондиционер, шредер | Офисная техника; оценивается по СанПиН 1.2.3685-21 |
| Электромагнитные поля | ПЭВМ и мониторы (сеть 50 Гц); радиомодули плат экспериментального стенда (867 МГц) | Оценивается расчётом по СанПиН 1.2.3685-21, раздел 5.2.5 |
| Тяжесть трудового процесса | Рабочая поза сидя, работа с клавиатурой и мышью | Оценивается по Р 2.2.2006-05 |
| Напряжённость трудового процесса | Работа с экраном, анализ информации | Оценивается по Р 2.2.2006-05 |
| Опасность поражения электрическим током | Сеть 220 В, 50 Гц | Раздел 5.4 |
| Пожарная опасность | Электрооборудование, мебель, бумага | Раздел 5.5 |

Химический, биологический факторы, вибрация и ионизирующие излучения на рабочем месте отсутствуют.

### 5.2.2 Микроклимат

Микроклимат характеризуется температурой, относительной влажностью и скоростью движения воздуха. Работа выполняется сидя, без систематических физических нагрузок. По ГОСТ 12.1.005-88 (приложение 1) работы, производимые сидя и сопровождающиеся незначительным физическим напряжением, с интенсивностью энергозатрат до 120 ккал/ч (139 Вт) относятся к категории Iа [56]. Оптимальные значения показателей для этой категории установлены ГОСТ 12.1.005-88 [56], допустимые – СанПиН 1.2.3685-21 [57]. Источники тепла в помещении – люди, ПЭВМ, светильники и радиаторы отопления.

Температура воздуха поддерживается кондиционером. Нормативные и фактические значения показателей микроклимата приведены в таблице 5.4.

Таблица 5.4 – Нормативные и фактические значения показателей микроклимата (категория работ Iа)

| Показатель | Период года | Оптимальные | Допустимые | Фактические |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура воздуха, °C | Холодный | 22–24 | 20,0–21,9; 24,1–25,0 | 22–23 |
|  | Тёплый | 23–25 | 21,0–22,9; 25,1–28,0 | 23–24 |
| Относительная влажность, % | Холодный | 40–60 | 15–75 | 50 |
|  | Тёплый | 40–60 | 15–75 | 40 |
| Скорость движения воздуха, м/с | Холодный | не более 0,1 | не более 0,1 | 0,05 |
|  | Тёплый | не более 0,1 | не более 0,1 / 0,2 | 0,05 |

Все показатели микроклимата в оба периода года находятся в пределах оптимальных значений; условия по микроклимату – класс 1 (оптимальный).

Кондиционер сплит-системы не подаёт наружный воздух; воздухообмен обеспечивается естественной вентиляцией через открывающиеся створки окон. Необходимый расход наружного воздуха [58]:

|  | L = N·m, | (5.1) |
| --- | --- | --- |

где N – число одновременно работающих, не более 6 чел.; m – норма наружного воздуха на одного человека для офиса с естественным проветриванием, 40 м³/ч.

L = 6·40 = 240 м³/ч, kв = LV = 240153,3 = 1,6 ч-1.

Требуемая кратность воздухообмена 1,6 ч⁻¹ обеспечивается проветриванием через створки окон в регламентированные перерывы; норма 40 м³/ч установлена именно для помещений с естественным проветриванием [58].

### 5.2.3 Световая среда

Работа с экраном монитора и документами относится к зрительным работам высокой точности: наименьший размер объекта различения – элементов знаков на экране – 0,3–0,5 мм, это разряд III (высота самих знаков – 1,1–5 мм, этот размер учитывается в оценке напряжённости, раздел 5.2.6); контраст объекта с фоном и фон средние, это подразряд «в». Для него нормируемая освещённость при общем освещении – 300 лк, при комбинированном – 750 лк, показатель ослеплённости – не более 40 [59, 60]. В помещениях с рабочими местами, оборудованными ПЭВМ, коэффициент пульсации освещённости не должен превышать 5 % [57]. Нормы для зрительных работ разряда III по СП 52.13330.2016 приведены в таблице 5.5 [59].

Таблица 5.5 – Требования к освещению помещений при зрительных работах высокой точности

| Характеристика зрительной работы | Наименьший или эквивалентный размер объекта различения, мм | Разряд зрительной работы | Подразряд зрительной работы | Контраст объекта с фоном | Характеристика фона | Искусственное освещение |  |  |  |  | Естествен- ное освещение |  | Совме- щённое освещение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Освещённость, лк |  |  | Сочетание нормируемых величин показателя ослеплённости и коэффициента пульсации |  | КЕО, % |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | при системе комбинированного освещения |  | при системе общего освещения | P | Kп, % | при верхнем или комбинированном освещении | при боковом освещении | при верхнем или комбинированном освещении | при боковом освещении |
|  |  |  |  |  |  | всего | в том числе от общего |  |  |  |  |  |  |  |
| Высокой точности | От 0,3 до 0,5 | III | а | Малый | Тёмный | 2000 1500 | 200 200 | 500 400 | 40 20 | 15 15 | – | – | 3,0 | 1,2 |
|  |  |  | б | Малый средний | Средний тёмный | 1000 750 | 200 200 | 300 200 | 40 20 | 15 15 |  |  |  |  |
|  |  |  | в | Малый средний большой | Светлый средний тёмный | 750 600 | 200 200 | 300 200 | 40 20 | 15 15 |  |  |  |  |
|  |  |  | г | Средний большой | Светлый средний | 400 | 200 | 200 | 40 | 15 |  |  |  |  |

Общее освещение создают 8 встраиваемых светодиодных панелей 595 × 595 мм; по паспортным данным панели того же типа мощность одной панели – 48 Вт, световой поток – 4 800 лм, коэффициент пульсации – менее 1 % [61]; естественное освещение – боковое, через окно в левой стене. Расчёт в разделе 5.6 показывает, что к концу срока службы, с учётом коэффициента запаса, светильники создают на рабочей поверхности 287 лк: отклонение от нормы 300 лк составляет −4,3 % и находится в пределах допуска −10…+20 %, принятого при проектировании освещения [60]. Допуск относится именно к этой, расчётной освещённости. Новые светильники дают больше – около 430 лк: запас в 1,5 раза заложен на снижение их потока и загрязнение. Условия труда по световой среде приняты допустимыми (класс 2); при специальной оценке условий труда класс устанавливается по измеренной освещённости [53].

### 5.2.4 Шум

Шум снижает внимание и работоспособность и повышает утомляемость. Гигиенический норматив для рабочих мест – эквивалентный уровень звука за смену 80 дБА [57]; он один для всех видов работ и относится к шуму на рабочем месте, в том числе от собственного оборудования. Для помещений офисов и кабинетов конструкторских, проектных и научно-исследовательских организаций свод правил по защите от шума устанавливает более строгие допустимые уровни шума, проникающего из других помещений и извне: эквивалентный уровень звука 50 дБА, максимальный – 65 дБА, уровни звукового давления в октавных полосах частот – по таблице 5.6 [62]. Шум оборудования кабинета оценивается по нормативу 80 дБА и дополнительно сравнивается с более строгим значением 50 дБА. Спектр шума в кабинете не измерялся, поэтому шум оценивается по уровню звука в дБА.

Таблица 5.6 – Допустимые уровни проникающего шума в помещениях офисов и научно-исследовательских организаций

| Назначение помещений | Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  | Эквива- лентный уровень звука, дБА | Макси- мальный уровень звука, дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |  |
| Помещения офисов, рабочие помещения и кабинеты административных зданий, конструкторских, проектных и научно-исследовательских организаций | 86 | 71 | 61 | 54 | 49 | 45 | 42 | 40 | 38 | 50 | 65 |

Источники шума в кабинете – системные блоки ПЭВМ (одновременно работают до 6), внутренний блок кондиционера и шредер, работающий кратковременно; разговоры сотрудников к производственному шуму не относятся. Уровни звука источников приняты по паспортным данным оборудования того же класса для самого шумного режима работы: системный блок офисного ПК – 19 дБА на месте оператора в наиболее шумном из указанных в паспорте режимов [63]; внутренний блок настенной сплит-системы холодопроизводительностью 5,3 кВт, рассчитанной на помещение около 50 м², – от 30 до 44 дБА в зависимости от скорости вентилятора, принято наибольшее значение 44 дБА [64]; шредер с уровнем секретности P-5 – 60 дБ [65]. Вклад источника в эквивалентный уровень за смену [66, 67]:

|  | Lэкв,i = Li + 10·lg ni + 10·lg tiT, | (5.2) |
| --- | --- | --- |

где Li – уровень звука одного источника, дБА; ni – число одинаковых источников; ti – время работы источника за смену, ч; T – продолжительность смены, 8 ч.

Эквивалентный уровень звука от всех источников – энергетическая сумма:

|  | Lэкв = 10·lgi=1k100,1·Lэкв,i. | (5.3) |
| --- | --- | --- |

Результаты расчёта приведены в таблице 5.7.

Таблица 5.7 – Расчёт эквивалентного уровня звука

| Источник шума | Уровень звука, дБА | Число, шт. | Время работы, ч | Вклад за смену, дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Системные блоки ПЭВМ | 19 | 6 | 8 | 26,8 |
| Внутренний блок кондиционера | 44 | 1 | 8 | 44,0 |
| Шредер | 60 | 1 | 0,17 | 43,3 |
| Эквивалентный уровень за смену |  |  |  | 46,7 |

Эквивалентный уровень звука 46,7 дБА не превышает гигиенического норматива 80 дБА и укладывается даже в более строгий допустимый уровень 50 дБА для офисов (запас 3,3 дБА). По Методике СОУТ, условия труда по шуму – класс 2 (допустимый).

### 5.2.5 Электромагнитные поля

Источники электромагнитных полей на рабочем месте – ПЭВМ и мониторы, которые питаются от сети 50 Гц, и радиомодули плат экспериментального стенда: при отладке программ платы передают данные по каналу Wi-Fi HaLow на частоте 867 МГц. Отдельных нормативов электромагнитных полей от ПЭВМ действующий СанПиН 1.2.3685-21 не содержит, поля частотой 50 Гц в кабинете не измерялись. Излучение стенда оценивается расчётом.

Наибольшая мощность передатчика модуля TX-AH стенда – +20 дБм, то есть 100 мВт [17]. В опытах мощность стенда ограничена 14 дБм: в полосе 866–868 МГц решения ГКРЧ допускают эффективную излучаемую мощность не более 25 мВт [15, 23], поэтому расчёт по 20 дБм идёт в запас. Усиление штатных антенн – 0 дБи. На расстоянии больше длины волны (0,35 м) плотность потока энергии от одновременно передающих плат:

|  | ППЭ = N·P·G4πr2, | (5.4) |
| --- | --- | --- |

где N – число плат, 2 (с камерой и приёмная); P – мощность передатчика, 0,1 Вт; G – коэффициент усиления антенны, 1; r – расстояние от антенн до оператора, 0,5 м.

ППЭ = 2·0,1·14π·0,52 = 0,0637 Вт/м² = 6,4 мкВт/см².

Энергетическая экспозиция за смену при непрерывной передаче [57]:

|  | ЭЭППЭ = ППЭ·T = 6,4·8 = 51,2 (мкВт/см²)·ч, | (5.5) |
| --- | --- | --- |

где T – продолжительность смены, 8 ч.

Для диапазона 300 МГц – 300 ГГц энергетическая экспозиция за смену должна быть не более 200 (мкВт/см²)·ч, плотность потока энергии – не более 1000 мкВт/см² [57]. Даже если обе платы передают с наибольшей мощностью всю смену, экспозиция в 3,9 раза ниже нормы; по экспозиции норма выполняется уже на расстоянии 0,25 м от антенн. Платы стенда размещаются на столе не ближе 0,5 м от оператора (рисунок 5.3). Уровень фактора не превышает предельно допустимого, поэтому по Методике СОУТ условия труда по излучению стенда – класс 2 (допустимый) [53].

### 5.2.6 Тяжесть и напряжённость трудового процесса

Тяжесть трудового процесса характеризует физическую нагрузку, напряжённость – нагрузку на центральную нервную систему, органы чувств и эмоциональную сферу [68]. Оценка тяжести приведена в таблице 5.8; итоговый класс равен наибольшему из классов по отдельным показателям.

Таблица 5.8 – Оценка тяжести трудового процесса

| Показатель тяжести | Характеристика работы | Класс |
| --- | --- | --- |
| Физическая динамическая нагрузка | Отсутствует | 1 |
| Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную | До 5 кг (пачки бумаги, папки) при чередовании с другой работой | 1 |
| Стереотипные рабочие движения (локальная нагрузка) | Ввод с клавиатуры и мышью чередуется с чтением и анализом; в пределах нормы класса 1 (до 20 000 за смену) | 1 |
| Статическая нагрузка | Отсутствует | 1 |
| Рабочая поза | Периодическое, до 25 % времени смены, пребывание в фиксированной позе сидя | 2 |
| Наклоны корпуса более 30° | Нерегулярные (к тумбе, шредеру, системному блоку); работа сидя с опорой спины на спинку кресла; в пределах нормы класса 1 (до 50 за смену) | 1 |
| Перемещения в пространстве | Нерегулярные, в пределах кабинета и этажа; в пределах нормы класса 1 (до 4 км за смену) | 1 |
| Итоговая оценка тяжести трудового процесса |  | 2 |

Напряжённость оценивается по 23 показателям; результаты приведены в таблице 5.9.

Таблица 5.9 – Оценка напряжённости трудового процесса

| Показатель напряжённости | Характеристика работы специалиста | Класс |
| --- | --- | --- |
| 1. Интеллектуальные нагрузки |  |  |
| 1.1. Содержание работы | Эвристическая (творческая) деятельность: разработка программ, анализ результатов измерений | 3.2 |
| 1.2. Восприятие сигналов (информации) и их оценка | Сопоставление измеренных значений параметров канала с расчётными | 3.1 |
| 1.3. Распределение функций по степени сложности задания | Обработка, выполнение задания и его проверка | 2 |
| 1.4. Характер выполняемой работы | Работа по календарному плану с возможной его коррекцией | 2 |
| 2. Сенсорные нагрузки |  |  |
| 2.1. Длительность сосредоточенного наблюдения, % времени смены | 26–50 | 2 |
| 2.2. Плотность сигналов и сообщений в среднем за 1 ч | До 75 | 1 |
| 2.3. Число производственных объектов одновременного наблюдения | До 5 | 1 |
| 2.4. Размер объекта различения | 5–1,1 мм – более 50 % времени (знаки на экране) | 2 |
| 2.5. Работа с оптическими приборами, % времени смены | Не выполняется | 1 |
| 2.6. Наблюдение за экраном видеотерминала, ч в смену | До 6 (графический тип отображения) | 3.1 |
| 2.7. Нагрузка на слуховой анализатор | Работа на слух не выполняется; речь в кабинете разборчива без помех (разборчивость 100–90 %) | 1 |
| 2.8. Нагрузка на голосовой аппарат, ч в неделю | До 16 | 1 |
| 3. Эмоциональные нагрузки |  |  |
| 3.1. Степень ответственности за результат собственной деятельности | За функциональное качество вспомогательных работ, ошибки исправляются с участием руководителя | 2 |
| 3.2. Степень риска для собственной жизни | Исключена | 1 |
| 3.3. Степень ответственности за безопасность других лиц | Исключена | 1 |
| 3.4. Количество конфликтных ситуаций за смену | Отсутствуют | 1 |
| 4. Монотонность нагрузок |  |  |
| 4.1. Число элементов, необходимых для реализации простого задания | Более 10 | 1 |
| 4.2. Продолжительность выполнения простых заданий, с | Более 100 | 1 |
| 4.3. Время активных действий, % времени смены | 20 и более | 1 |
| 4.4. Монотонность производственной обстановки, % времени смены | Менее 75 | 1 |
| 5. Режим работы |  |  |
| 5.1. Фактическая продолжительность рабочего дня | 8–9 ч | 2 |
| 5.2. Сменность работы | Односменная работа без ночной смены | 1 |
| 5.3. Наличие регламентированных перерывов и их продолжительность | Перерывы регламентированы, 7 % и более рабочего времени | 1 |
| Число показателей: класс 1 – 14, класс 2 – 6, класс 3.1 – 2, класс 3.2 – 1 |  |  |
| Итоговая оценка напряжённости трудового процесса |  | 2 |

Из 23 показателей 3 выше класса 2, и это свойства самой исследовательской работы: содержание работы творческое – решения ищутся без готового алгоритма (класс 3.2); измеренные значения постоянно сопоставляются с расчётными и нормативными (класс 3.1); с экраном монитора работа идёт до 6 ч за смену (класс 3.1). По правилу Р 2.2.2006-05 напряжённость признаётся допустимой, если таких показателей не больше пяти, а остальные относятся к классам 1 и 2 [68]. Напряжённость трудового процесса – класс 2 (допустимый). Для снижения утомления через каждый час работы с ПЭВМ делаются перерывы 10–15 мин с упражнениями для глаз и разминкой.

### 5.2.7 Класс условий труда

Итоговый класс условий труда равен наивысшему из классов по отдельным факторам [53]. Результаты приведены в таблице 5.10.

Таблица 5.10 – Оценка класса условий труда специалиста

| Фактор | Фактическое значение | Нормативное значение | Класс |
| --- | --- | --- | --- |
| Микроклимат (холодный период): температура / влажность | 22–23 °C / 50 % | 22–24 °C / 40–60 % (оптимальные) | 1 |
| Световая среда: освещённость при общем освещении | 287 лк к концу срока службы (новые светильники – около 430 лк) [5.2.3] | 300 лк, допуск −10…+20 % | 2 |
| Шум | 46,7 дБА [5.2.4] | не более 80 дБА (для офисов – 50 дБА) | 2 |
| Излучение стенда: энергетическая экспозиция за смену | 51,2 (мкВт/см²)·ч [5.2.5] | не более 200 (мкВт/см²)·ч | 2 |
| Тяжесть трудового процесса | Рабочая поза – класс 2, остальные 6 показателей – класс 1 (таблица 5.8) | Итоговый класс – наибольший из классов по показателям | 2 |
| Напряжённость трудового процесса | 3 показателя из 23 – класс 3.1–3.2, остальные – классы 1 и 2 (таблица 5.9) | Класс 2 – не более 5 показателей класса 3.1–3.2 при остальных классах 1 и 2 | 2 |
| Итоговый класс условий труда |  |  | 2 |

Итоговый класс условий труда специалиста – 2 (допустимый); вредных факторов на рабочем месте не выявлено.

## 5.3 Оценка условий труда по эргономическим параметрам

Конструкция рабочего места и взаимное расположение его элементов должны соответствовать антропометрическим, физиологическим и психологическим требованиям [69, 70]. Компоновка рабочего места специалиста показана на рисунке 5.2: верхний край экрана находится ниже уровня глаз, линия взгляда на центр экрана наклонена к горизонтали на 20°, руки при работе с клавиатурой согнуты в локтях под углом, близким к прямому, стопы стоят на полу.

Рисунок 5.2 – Компоновка рабочего места (размеры в мм)

Органы управления и предметы труда размещаются в пределах зон досягаемости моторного поля [69], показанных на рисунке 5.3: в зоне А (оптимальной) находятся клавиатура и мышь, которыми пользуются постоянно, в зоне Б (лёгкой досягаемости) – документы, в зоне В (досягаемости вытянутой рукой) – редко используемые предметы. Монитор стоит за пределами зон досягаемости, на расстоянии наблюдения.

Рисунок 5.3 – Зоны досягаемости на рабочем столе (вид сверху, размеры в мм): 1 – монитор; 2 – клавиатура; 3 – мышь; 4 – документы; 5 – кресло; 6 – платы экспериментального стенда; А – оптимальная зона; Б – зона лёгкой досягаемости; В – зона досягаемости

Параметры рабочего места и видеотерминала сопоставлены с нормативными в таблице 5.11 [70, 71, 72].

Таблица 5.11 – Эргономические параметры рабочего места и видеотерминала

| Параметр | Факт | Норма | Вывод |
| --- | --- | --- | --- |
| Рабочее место |  |  |  |
| Высота рабочей поверхности стола, мм | 725 | 680–800 | Соответствует |
| Высота сиденья кресла, мм | 400–500 (регулируемая) | 400–550, регулируемая | Соответствует |
| Пространство для ног: высота / глубина на уровне колен, мм | 600 / 500 | не менее 600 / 450 | Соответствует |
| Площадь на одно рабочее место, м² | 4,65 | не менее 4,5 | Соответствует |
| Монитор |  |  |  |
| Расстояние от глаз до экрана 23,8″, мм | 750 | 750 (проектное расстояние для экранов 19″ и более) | Соответствует |
| Угол наблюдения экрана от горизонтали, ° | 20 | не более 60 | Соответствует |
| Яркость знака (фона) экрана, кд/м² | до 300 | не менее 20 | Соответствует |
| Регулировка наклона экрана | от −5 до +15° | есть | Соответствует |
| Антибликовое покрытие экрана | матовое | есть | Соответствует |
| Клавиатура |  |  |  |
| Высота основного ряда клавиш, мм | не более 28 | не более 30 | Соответствует |
| Угол наклона клавиатуры, ° | 6 | 0–12 | Соответствует |
| Расстояние между центрами клавиш, мм | 19 | 19 ± 1 | Соответствует |

Параметры рабочего места, монитора и клавиатуры соответствуют нормам. Рабочее место специалиста стоит так, что окно находится слева и свет падает сбоку, без бликов на экране.

## 5.4 Оценка помещения по электроопасности

По опасности поражения электрическим током помещения делятся на помещения без повышенной опасности, с повышенной опасностью и особо опасные [73]. Относительная влажность воздуха в кабинете – 40–50 % (таблица 5.4), то есть не более 60 %, поэтому по ПУЭ помещение сухое; температура нормальная, токопроводящая пыль отсутствует, пол – ламинат – не проводит ток. Металлические радиаторы отопления, соединённые с землёй, закрыты декоративными экранами, поэтому одновременное прикосновение к радиатору и корпусу ПЭВМ исключено. Кабинет относится к помещениям без повышенной опасности.

Предельно допустимые значения напряжения прикосновения и тока при нормальном режиме электроустановки переменного тока 50 Гц составляют 2 В и 0,3 мА, при аварийном режиме – зависят от продолжительности воздействия тока и приведены в таблице 5.12 [74].

Таблица 5.12 – Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов при аварийном режиме производственных электроустановок

| Род тока | Нормируемая величина | Предельно допустимые значения, не более, при продолжительности воздействия тока t, с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,01–0,08 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | Св. 1,0 |
| Переменный, 50 Гц | U, В | 550 | 340 | 160 | 135 | 120 | 105 | 95 | 85 | 75 | 70 | 60 | 20 |
|  | I, мА | 650 | 400 | 190 | 160 | 140 | 125 | 105 | 90 | 75 | 65 | 50 | 6 |

Для защиты от поражения током [75, 76]:

– ПЭВМ I класса защиты подключаются к розеткам с заземляющим контактом, соединённым с защитным проводником PE сети TN-S или TN-C-S;

– групповые линии розеток защищаются автоматическими выключателями и устройством защитного отключения с током срабатывания 30 мА;

– каждая ПЭВМ подключена через собственный источник бесперебойного питания, удлинители не используются; токоведущие части изолированы, кабели проложены в кабель-каналах;

– корпуса оборудования не вскрываются, неисправное оборудование отключается от сети.

Статическое электричество. Синтетическая обивка кресел способствует накоплению зарядов на теле человека; разряды неприятны и могут повредить электронику. Напряжённость электростатического поля на рабочем месте при воздействии в течение всей смены не должна превышать 20 кВ/м, а на поверхности полимерных материалов в общественных зданиях – 15 кВ/м при относительной влажности 30–60 % [57]. Электризацию ограничивают оптимальная влажность воздуха (40–50 %) и заземление корпусов ПЭВМ через розетки с заземляющим контактом.

## 5.5 Классификация помещения по пожароопасности

Возможные причины пожара в кабинете – короткое замыкание и перегрузка электрической сети, неисправность блоков питания ПЭВМ и источников бесперебойного питания. Горючие материалы – мебель из ЛДСП (столы, тумбы, шкафы), кресла, пластмассовые корпуса оборудования и бумага; горючие газы, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости отсутствуют.

Кабинет предназначен для научно-исследовательской работы на ПЭВМ и расположен в офисном здании. Здания научных и проектно-конструкторских организаций, контор и офисов по классу функциональной пожарной опасности относятся к Ф4.3 [77]. Категории по взрывопожарной и пожарной опасности (А, Б, В1–В4, Г, Д) установлены только для помещений производственного и складского назначения: так их определяют статья 27 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности [77] и пункт 1.1 СП 12.13130.2009, задающего методику их расчёта [78]. Кабинет – помещение офисного здания, к производственным и складским не относится, поэтому категория для него не определяется. Класс Ф4.3 определяет требования к зданию – к эвакуационным путям и выходам, системам оповещения и пожарной сигнализации [77]; при эксплуатации кабинета действуют Правила противопожарного режима [79], из которых следуют мероприятия:

– в верхнем правом углу прихожей, у выхода, установлен углекислотный огнетушитель ОУ-2, пригодный для тушения электрооборудования под напряжением до 1000 В; углекислотный огнетушитель не портит электронику [80];

– огнетушитель проверяется и перезаряжается в сроки, указанные в паспорте; путь к нему и к выходу не загромождается;

– на этаже вывешен план эвакуации, сотрудники проходят противопожарный инструктаж;

– не допускается оставлять включённым оборудование после работы, хранить бумагу у радиаторов и светильников;

– ширина выхода из помещения 0,9 м, полотно двери открывается внутрь и не перекрывает пути движения в прихожей; направление открывания дверей не нормируется для помещений с одновременным пребыванием не более 15 человек, кроме помещений категорий А и Б [81], а в кабинете одновременно находятся не более 6 человек.

## 5.6 Расчёт искусственного освещения

Индивидуальное задание – расчёт общего искусственного освещения кабинета. Расчёт выполняется методом коэффициента использования светового потока, который применяется для равномерно освещённых горизонтальных поверхностей [59, 60]. Нормируемая освещённость – 300 лк (раздел 5.2.3); для кабинетов и офисов она нормируется на горизонтальной рабочей поверхности на высоте 0,8 м от пола [57].

Расчётная высота подвеса светильников над рабочей поверхностью:

|  | h = H - hс - hр, | (5.6) |
| --- | --- | --- |

где H – высота помещения, 3,0 м; hс – расстояние от светильника до перекрытия, 0 м (светильники встроены в подвесной потолок); hр – высота рабочей поверхности, 0,8 м.

h = 3,0 - 0 - 0,8 = 2,2 м.

Индекс помещения:

|  | i = A·Bh·A + B = 9,66·5,02,2·(9,66 + 5,0) = 1,50, | (5.7) |
| --- | --- | --- |

где B – ширина основной части помещения, 5,0 м; A – её приведённая длина: площадь Г-образной основной части 48,3 м², делённая на ширину, 9,66 м.

Коэффициенты отражения потолка, стен и пола (ламинат) – 70, 50 и 30 %. Коэффициент запаса для административно-конструкторских помещений Kз = 1,5, коэффициент неравномерности освещённости z = 1,1 [60].

В кабинете установлены светильники – встраиваемые светодиодные панели 595 × 595 мм для потолка «Армстронг». По паспортным данным панели того же типа: мощность 48 Вт, световой поток 4 800 лм, коэффициент пульсации менее 1 %, цветовая температура 4000 К, матовый (опаловый) рассеиватель [61]. Светильник с матовым рассеивателем светит по косинусному закону – тип кривой силы света Д [60]. В таблице коэффициентов использования косинусная кривая представлена двумя вариантами, Д-1 и Д-2. Принят Д-1, у которого коэффициент использования меньше (при i = 1,25 – 58 % против 68 %). Коэффициент использования светового потока зависит от типа кривой силы света, индекса помещения и коэффициентов отражения; для светильников с типовыми кривыми он приведён в таблице 5.13 [60, 82].

Таблица 5.13 – Коэффициент использования светового потока светильников с типовыми кривыми силы света

| Тип КСС | Коэффициент использования, %, при ρп = 0,7, ρс = 0,5, ρр = 0,3 и индексе помещения i, равном |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,6 | 0,8 | 1,25 | 2 | 3 | 5 |
| М | 35 | 50 | 61 | 73 | 83 | 95 |
| Д-1 | 36 | 50 | 58 | 72 | 81 | 90 |
| Д-2 | 44 | 52 | 68 | 84 | 93 | 103 |
| Г-1 | 49 | 60 | 75 | 90 | 101 | 106 |
| Г-2 | 58 | 68 | 82 | 96 | 102 | 109 |
| Г-3 | 64 | 74 | 85 | 95 | 100 | 105 |
| Г-4 | 70 | 77 | 84 | 90 | 94 | 99 |
| К-1 | 74 | 83 | 90 | 96 | 100 | 106 |
| К-2 | 75 | 84 | 95 | 104 | 108 | 115 |
| К-3 | 76 | 85 | 96 | 106 | 110 | 116 |
| Л | 32 | 49 | 59 | 71 | 83 | 91 |

Для i = 1,50 коэффициент использования находится линейной интерполяцией между значениями при i = 1,25 (58 %) и i = 2 (72 %): η = 0,63. Необходимый суммарный световой поток:

|  | ФΣ = Eн·S·Kз·zη = 300·51,1·1,5·1,10,63 = 40 150 лм, | (5.8) |
| --- | --- | --- |

где Eн – нормируемая освещённость, 300 лк; S – площадь помещения, 51,1 м²; η – коэффициент использования.

Необходимое число светильников:

|  | N = ФΣФл = 40 1504 800 = 8,36, | (5.9) |
| --- | --- | --- |

где Фл – световой поток одного светильника, 4 800 лм.

Принимаются 8 светильников, по 4 в 2 рядах. Требуемый поток одного светильника при этом числе – ФΣ / N = 40 150 / 8 = 5 019 лм. Отклонение номинального потока выбранного светильника от требуемого:

ΔФ = Фл - ФФ·100 = 4 800 - 5 0195 019·100 = -4,4 %.

Методические указания допускают отклонение потока от требуемого в пределах −10…+20 % [60], поэтому принятое число светильников обеспечивает нормируемую освещённость.

Принятое число совпадает с числом установленных светильников. Они расположены в 2 ряда по 4 вдоль длинной стороны помещения (рисунок 5.4). Расстояние между рядами L = 2,50 м, от крайних рядов до стен l = 1,25 м; в ряду светильники стоят через 2,33 м.

Рисунок 5.4 – Размещение светильников общего освещения (размеры в м)

Освещённость, создаваемая установленными светильниками на рабочей поверхности:

|  | E = N·Фл·ηS·Kз·z = 8·4 800·0,6351,1·1,5·1,1 = 287 лк. | (5.10) |
| --- | --- | --- |

Мощность осветительной установки:

Pоу = N·Pл = 8·48 = 384 Вт,

удельная мощность – 7,5 Вт/м². Освещённость 287 лк – наименьшая, к концу срока службы светильников: коэффициент запаса учитывает снижение их потока и загрязнение; новые панели дают около 430 лк. Отклонение расчётной освещённости от нормы 300 лк (−4,3 %) – в пределах допуска −10…+20 % [60], пульсация светодиодных панелей менее 1 % при норме не более 5 %, матовый рассеиватель ограничивает блёскость. Установленное общее освещение соответствует нормам, условия труда по световой среде – допустимые (класс 2). При замене панелей выбираются светильники с индексом цветопередачи не менее 85, который установлен для общего искусственного освещения [57].

## 5.7 Выводы

В разделе «Охрана труда и окружающей среды» проведена оценка условий труда специалиста, выполняющего исследование эффективности технологии Wi-Fi HaLow на ПЭВМ в офисном кабинете, по факторам микроклимата, световой среды, шума, электромагнитного излучения стенда, тяжести и напряжённости трудового процесса. Выявлено:

– показатели микроклимата в оба периода года находятся в пределах оптимальных значений для категории работ Iа;

– освещённость рабочих мест к концу срока службы светильников – 287 лк при норме 300 лк (−4,3 %, в пределах допуска −10…+20 %); новые светильники дают около 430 лк;

– эквивалентный уровень шума 46,7 дБА не превышает норматива 80 дБА и укладывается в более строгие 50 дБА для офисов; тяжесть и напряжённость трудового процесса – класс 2;

– энергетическая экспозиция от радиомодулей стенда за смену – 51,2 (мкВт/см²)·ч при норме 200 (мкВт/см²)·ч, даже если обе платы передают с наибольшей мощностью всю смену на расстоянии 0,5 м от оператора;

– итоговый класс условий труда – 2 (допустимый).

Было оценено рабочее место по эргономическим параметрам: стол, кресло, видеотерминал (монитор) и клавиатура соответствуют нормам, площадь на одно рабочее место составляет 4,65 м² при норме 4,5 м². Помещение отнесено к помещениям без повышенной опасности поражения электрическим током; здание по функциональной пожарной опасности относится к классу Ф4.3. От поражения током защищают подключение ПЭВМ к розеткам с заземляющим контактом, автоматические выключатели и УЗО с током срабатывания 30 мА; электризацию ограничивают оптимальная влажность воздуха и заземление корпусов. Пожарную безопасность обеспечивают огнетушитель у выхода, план эвакуации и противопожарный инструктаж, свободные пути эвакуации и отключение оборудования после работы.

По индивидуальному заданию было предложено спроектировать и рассчитать общее искусственное освещение кабинета методом коэффициента использования светового потока. В результате расчёта были выбраны встраиваемые светодиодные панели мощностью 48 Вт со световым потоком 4 800 лм в количестве 8 шт.; они обеспечивают к концу срока службы освещённость 287 лк при норме 300 лк (−4,3 %, в пределах допуска −10…+20 %; новые – около 430 лк) и пульсацию менее 1 % при норме не более 5 %. Принятое число панелей совпадает с установленным в кабинете.